Утверждена

Постановлением Главы

МО «Кожильское»

от 22.09.2015 № 8

Схема водоснабжения и водоотведения

МО «Кожильское» Глазовского района.

Муниципальное образование «Кожильское» (далее МО «Кожильское») расположено на западе Глазовского района Удмуртской Республики, граничит с муниципальными образованиями: на севере – с Верхнебогатырским сельским поселением, на востоке – с городом Глазов, на юго-востоке – с Штанигуртским сельским поселением, на юге – с Гулековским сельским поселением, на западе – с Ярским районом. Административным центром поселения является д. Кожиль.

В состав сельского поселения входят 14 населенных пунктов: д. Кожиль, д. Верхняя Убыть, с. Дзякино, дома 1143 км, дома 1147 км, д. Извиль, д. Карасево, ст. Кожиль, д. Кыпка, д. Нижняя Кузьма, д. Нижняя Убыть, д. Сянино, дома 1152 км, д. Чура.

Приложение №1 – ситуационный план МО «Кожильское» (М 1:200000) на 1 листе).

Численность населения по населенным пунктам МО «Кожильское»

| Населённый пункт | Численность (по данным статистики на 01.01 2015 г.) |
| --- | --- |
| 1. Деревня Кожиль | 920 |
| 2. Деревня Верхняя Убыть | 40 |
| 3. Село Дзякино | 806 |
| 4. Дома 1143 км | 101 |
| 5. Дома 1147 км | 2 |
| 6. Деревня Извиль | 6 |
| 7. Деревня Карасево | 62 |
| 8. Станция Кожиль | 11 |
| 9. Деревня Кыпка | 80 |
| 10. Деревня Нижняя Кузьма | 81 |
| 11. Деревня Нижняя Убыть | 17 |
| 12. Деревня Сянино | - |
| 13. Дома 1152 км | 2 |
| 14. Деревня Чура | 474 |
| Итого: | 2602 |

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения МО «Кожильское».

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения

МО "Кожильское".

Централизованная система водоснабжения имеется в следующих населённых пунктах МО "Кожильское":  д. Кожиль, д. Нижняя Кузьма (далее Н. Кузьма), д. Карасево ,  д. Верхняя Убыть (далее В.Убыть), с. Дзякино, д. Чура, дома 1143 км, д. Извиль.

Водоснабжение деревень Кожиль, Н. Кузьма, Карасево и В. Убыть осуществляется с водозабора подземных вод, расположенного в д. Сянино МО "Кожильское".

Водоснабжение с. Дзякино, д. Чура, дома 1143 км, д. Извиль осуществляется из собственных скважин.

В остальных населенных пунктах МО «Кожильское» население пользуется водой из шахтных колодцев.

1.2 Система централизованного водоснабжения

д. Кожиль, д. Н. Кузьма, д. Карасево, д. В. Убыть.

Система централизованного водоснабжения д. Кожиль, д. Н. Кузьма, д. Карасево, д. В. Убыть – это водопроводные сети и сооружения на них, обеспечивающие бесперебойную подачу потребителям питьевой воды.

Гарантирующей организацией для водоснабжения д. Кожиль, д. Н. Кузьма, д. Карасево и д. В. Убыть является МУП "Водоканал г. Глазова".

Основанием на поставку питьевой воды в д. Кожиль, д. Н. Кузьма, д. Карасево и д. В. Убыть является абонентский договор между МО «Кожильское»  и МУП «Водоканал г. Глазова».

Водоснабжение д. Кожиль.

Питьевая вода в д. Кожиль подаётся по магистральному водоводу диаметром 500 мм, который идёт от насосной станции 2-го подъёма (д. Сянино) в г. Глазов и проходит по территории д. Кожиль.

Точки подключения д. Кожиль к магистральному водоводу находятся в д. Кожиль, на ул. Гагарина и ул. Молодёжная.

На точках подключения установлены водопроводные камеры, в которых смонтированы водомерные узлы.

От точек подключения идут водоводы диаметром 100 мм по центральным улицам д. Кожиль – ул. Гагарина, ул. Молодёжная, ул. Кировская.

От них идёт разводящая сеть по всем остальным улицам деревни диаметром от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Общая протяжённость водопроводной сети д. Кожиль (не включая вводы в индивидуальные жилые дома) – 6382,3 п.м.

Водопроводная сеть, в основном, тупиковая.

Закольцованные участки сети:

1) ул. Пушкина – ул. Гагарина – ул. Магистральная – ул. Сянинская;

2) ул. Молодёжная – ул. Студенческая – пер. Зелёный.

На водопроводной сети находятся водопроводные колодцы (65 шт.) и камеры (3 шт.) с расположенными в них задвижками, пожарными гидрантами (8 шт.) и водоразборными колонками (17 шт.).

Объектами централизованного водоснабжения д. Кожиль являются:   индивидуальные жилые дома (323 шт.), многоквартирные жилые дома (7 шт.), общежития (3 шт.),    газовая котельная, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, школа, клуб, административное здание, молочный цех, объекты СПК «Кожильский» (гаражи, ремонтная мастерская, коровники, телятники, ферма КРС).

65% индивидуальных жилых домов подключены к сетям централизованного водоснабжения.

Жители индивидуальных жилых домов, не подключенных к сетям централизованного водоснабжения, потребляют воду из водоразборных колонок.

Водоснабжение д. Н. Кузьма, д. Карасево.

Питьевая вода в Н. Кузьма и д. Карасево подаётся по водоводу диаметром 100 мм и протяжённостью 2,9 км до д. Н. Кузьма и, далее, 4,7 км – от д. Н. Кузьма до д. Карасево. Материал труб – чугун, полиэтилен.

Точка подключения -  в здании насосной станции 2-го подъёма, на водопроводе диаметром 100 мм, идущем в д. Н. Кузьма, д. Карасево.

Для учёта подачи питьевой воды в д. Н. Кузьма, д. Карасево, в здании насосной станции 2-го подъёма установлен водомерный узел.

От точки подключения водовод диаметром 100 мм идёт до д. Н. Кузьма и, далее, он продолжается до д. Карасево.

На водопроводной сети находятся водопроводные колодцы (16 шт.) с расположенными в них задвижками и водоразборными колонками (13 шт.).

Водопровод является тупиковым.

Объектами централизованного водоснабжения д. Н. Кузьма и д. Карасево являются индивидуальные жилые дома (52 шт. в Н. Кузьме и 58 шт. в д. Карасево).

31% жилых домов д. Н. Кузьма и 2 % жилых домов д. Карасево подключены к сетям централизованного водоснабжения.

Жители остальных индивидуальных жилых домов потребляют воду из водоразборных колонок.

Водоснабжение д. В.Убыть.

Питьевая вода в д. В.Убыть подаётся по магистральному водоводу диаметром 500 мм, который идёт от насосной станции 2-го подъёма (д. Сянино) в сторону г. Глазова.

Точка подключения  - водопроводная камера, расположенная на пересечении автодороги на д. В. Убыть с магистральной автодорогой Глазов – Яр.

От точки подключения идёт водопровод из полиэтилена диаметром 100 мм и протяжённостью 357,1 п.м. до д. В. Убыть и, далее, по центральной улице деревни – ул. Верхубытской.

На водопроводной сети находятся водопроводные колодцы (4 шт.) с расположенными в них задвижками, пожарными гидрантами (1 шт.) и водоразборными колонками (1 шт.).

Водопровод является тупиковым.

Объектами централизованного водоснабжения д. В.Убыть являются индивидуальные жилые дома (18 шт.).

39 % жилых домов подключены к сетям централизованного водоснабжения.

Жители остальных индивидуальных жилых домов потребляют воду из водоразборных колонок.

1.3 Описание территорий МО «Кожильское», не охваченных централизованной системой водоснабжения.

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в 8 из 14 населенных пунктов МО «Кожильское».

Территории МО «Кожильское», в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения (дома 1147 км, станция Кожиль, д. Н. Убыть, дома 1152 км) и большой удалённостью от магистрального водовода (д. Кыпка).

Водоснабжение этих населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

1.4 Краткое описание подземного водозабора «Сянино», являющегося источником централизованного водоснабжения

д. Кожиль, д. Н. Кузьма, д. Карасево, д. В. Убыть.

Водозабор подземных вод «Сянино» состоит из шести артезианских скважин (насосных станций первого подъёма), глубиной от 20 до 40 метров, оснащённых глубинными погружными насосами, забирающими воду из одного водоносного горизонта.

Артезианские скважины расположены в районе деревень Сянино, В. Кузьма.

Источником подземного водоснабжения являются подземные воды в долине р. Кузьма (в районе деревень В. Кузьма и Сянино).

Право пользования недрами Кузьминского участка Глазовского месторождения подземных пресных вод с целью добычи подземных пресных вод для хозяйственно – питьевого и производственного водоснабжения принадлежит МУП «Водоканал г. Глазова» на основании лицензии на право пользования недрами.

В долине реки Кузьма располагается напорный водоносный горизонт, который находятся на глубине 5-15 метров. Мощность его составляет 10 - 50 метров.

Водоносный горизонт перекрыт чехлом водоупорных, преимущественно глинистых слабопроницаемых пород, обеспечивающими достаточно надежную защиту водоносного грунта от возможных загрязнений с поверхности.

Воды горизонта отличаются высокой санитарной чистотой, температура воды не зависит от сезона и колеблется от 5,0 оС до 7,5 оС; по химическому составу вода  водоносного горизонта относится к гидрокарбонатно-магниево-кальциевому типу.

Вода забирается погружными насосами насосных станций 1-го подъема и по водоводам подается в два резервуара чистой воды, расположенных на территории насосной станции 2-го подъема (д. Сянино). Перед подачей в резервуары вода обеззараживается диоксидом хлора.

Далее вода насосами, расположенными на насосной станции 2–го подъёма, подаётся в водоводы диаметром 500 мм (в д. Кожиль, д. В.Убыть, г. Глазов) и диаметром 100 мм (в д. Н. Кузьма, д. Карасево).

1.5 Описание состояния и функционирования

существующих водопроводных сетей д. Кожиль, д. Н. Кузьма,

д. Карасево, д. В. Убыть, оценка величины износа сетей.

Характеристика сетей водоснабжения д. Кожиль

| Материал труб | Диаметр (мм) | Протяжённость (п.м.) | % износа (на 01.07.2015 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 25 | 49,9 | 100 |
| Сталь | 50 | 435,9 | 40 |
| Сталь | 50 | 600,0 | 60 |
| Сталь | 50 | 510,0 | 100 |
| Сталь | 100 | 1231,6 | 100 |
| Чугун | 50 | 676,2 | 100 |
| Чугун | 100 | 913,4 | 100 |
| Полиэтилен | 25 | 172,3 | 14 |
| Полиэтилен | 40 | 817,5 | 14 |
| Полиэтилен | 100 | 975,5 | 20 |
| Итого: |  | 6382,3 | 66,6 (в среднем) |

Характеристика сетей водоснабжения д. Н. Кузьма, д. Карасево

| Материал труб | Диаметр (мм) | Протяжённость (п.м.) | % износа (на 01.07.2015 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Чугун | 100 | 7620,0 | 73 |

Характеристика сетей водоснабжения д. В.Убыть

| Материал труб | Диаметр (мм) | Протяжённость (п.м.) | % износа (на 01.07.2015 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Полиэтилен | 100 | 357,1 | 14 |

Общая протяженность водопроводных сетей д. Кожиль составляет 6382,3 п.м., д. Н. Кузьма, д. Карасево – 7620,0 п.м., д. В.Убыть – 357,1 п.м.

Диаметр труб -  от 25 мм до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун и полиэтилен.

Сети являются в основном тупиковыми, закольцована только часть сетей в д. Кожиль.

Трубопроводы в д. Кожиль, Н. Кузьма, д. Карасево проложены в основном в 70-80 годах. Есть участки со 100% износом.

В связи с сильным износом водопроводные сети требуют проведения реконструкции или капитального ремонта с использованием новых материалов и технологий.

При возникновении аварий и утечек на сетях водопровода выполняются ремонтные работы.

В настоящее время для ремонта, по возможности, применяются полиэтиленовые трубы.

Полиэтиленовые трубы имеют значительно больший срок службы по сравнению со стальными и чугунными трубами, они не подвержены коррозии, на них не образуются различного рода отложения (химические и биологические).

Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Для повышения надежности эксплуатации сетей водоснабжения необходима их своевременная реконструкция и модернизация.

Функционирование и эксплуатация систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки гарантирующей организацией МУП «Водоканал г. Глазова» производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Приложение №2. Схема д. Кожиль МО «Кожильское» М 1:8000. Часть 1. Условное разделение на листы 1-4.

Приложение №3. Схема водоснабжения д. Кожиль М 1:4000. Часть 1 – на 4 листах.

Приложение №4. Схема водоснабжения д. Кожиль. Часть 2. Ул. Гагарина – ул. Магистральная – ул. Сянинская – ул. Пушкина М 1:4000 – на 1 листе.

Приложение №5. Схема водоснабжения д. Н. Кузьма М 1:2100 – на 1 листе.

Приложение №6. Схема водоснабжения д. Карасево М 1:2940 – на 1 листе.

Приложение №7. Схема водоснабжения д. В. Убыть (от автодороги Глазов – Яр) – на 1 листе.

Приложение №8. Схема водоснабжения д. В. Убыть (продолжение) – на 1 листе.

Раздел 2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

2.1 Общий баланс подачи и реализации питьевой воды д. Кожиль, д. Н. Кузьма, д. Карасево, д. В. Убыть.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), прочие потребители.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям коллективных приборов учета воды, установленных в точках подключения  (д. Кожиль, д. Н. Кузьма, д. Карасево), либо на основании показаний индивидуальных приборов учета и нормативов водопотребления (д. В. Убыть).

Расход воды на наружное пожаротушение составляет: для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. чел. -  5 л/с.

| Наименование населенного пункта | Объём потребляемой питьевой воды (м3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-ое полугодие 2015 года |
| д. Кожиль | 93084,0 | 93112,0 | 110150,0 | 60260,0 |
| д. Н.Кузьма, д. Карасево | 11648,0 | 12740,0 | 9600,0 | 2885,0 |
| д. В. Убыть | 600,0 | 710,0 | 750,0 | 350,0 |

2.2 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов (население, бюджет, прочие)

д. Кожиль, д. Н. Кузьма, д. Карасево, д. В. Убыть.

Основными потребителями питьевой воды в д. Кожиль, д. Н. Кузьма, д.

Карасево, д. В. Убыть является население.  Его доля от общего объёма водопотребления составляет в среднем:

- в д. Кожиль - 55%;

- в д. Н. Кузьма, д. Карасево – 75 %;

С августа 2013 года, после отключения объектов СПК «Кожильский» (телятников), вода в д. Н. Кузьма, д. Карасево подаётся только на нужды населения.

- в д. В.Убыть – 100 %.

Структура  водопотребления по группам потребителей д. Кожиль.

| Группа потребителей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-ое полугодие 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население (жилой фонд) | м3 | 55333,0 | 48952,0 | 54789,0 | 35249,0 |
| Бюджетные организации | м3 | 2854,0 | 2450,0 | 2405,0 | 1260,0 |
| Прочие | м3 | 34897,0 | 41710,0 | 52956,0 | 23751,0 |
| Итого: | м3 | 93084,0 | 93112,0 | 110150,0 | 60260,0 |

Структура  водопотребления по группам потребителей

д. Н. Кузьма, д. Карасево.

| Группа потребителей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-ое полугодие 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население (жилой фонд) | м3 | 9100,0 | 9300,0 | 9600,0 | 2885,0 |
| Прочие | м3 | 2548,0 | 3440,0 | - | - |
| Итого: | м3 | 11648,0 | 12740,0 | 9600,0 | 2885,0 |

2.3 О существующих приборах учёта питьевой воды.

Объёмы отпуска питьевой воды в д. Кожиль определяются по приборам учёта, установленным в точках подключения к подающему водоводу.

В д. Кожиль, в водопроводной камере по ул. Гагарина, установлен прибор учета марки ВХ-100, в водопроводной камере по ул. Молодёжной - прибор учета марки ВХ-100.

Расчёт по данным приборам ведутся с МУП «Водоканал г. Глазова» с марта 2014 года. До этого расчёт производился на основании предоставляемых абонентами показаний индивидуальных приборов учёта воды и нормативов водопотребления.

Объём отпуска питьевой воды в д. Н. Кузьма, д. Карасево  определяется по прибору учёта марки ВДТГ-100, установленному в здании насосной станции 2-го подъёма.

Объем отпуска питьевой воды по каждому абоненту в отдельности определяется по показаниям индивидуальных приборов учета воды, установленных в жилых домах, зданиях, помещениях, водопроводной камере (СПК «Кожильский), либо на основании нормативов водопотребления.

2.4 Сведения о действующих нормах удельного

водопотребления населения.

Нормы удельного водопотребления населения г. Глазова утверждены на основании постановлений Правительства Удмуртской Республики № 222 от 27.05.2013 г. "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике", № 223 от 27.05.2013 г. "Об утверждении норматива потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирном доме в Удмуртской Республике" и  № 224 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Удмуртской Республике".

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

д. Кожиль, д. Н. Кузьма, д. Карасево, д. В. Убыть.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства  д. Кожиль, д. Н. Кузьма, д. Карасево, д. В. Убыть отображаются в  генеральном плане МО «Кожильское» Глазовского района Удмуртской Республики.

На расчётный срок до 2035 года  запланировано:

| № п/п | Наименование | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт и реконструкция библиотеки с расширением книжного фонда. | д. Кожиль |
| 2. | Капитальный ремонт помещений и спортивного зала МУК «Центр культуры и спорта «Дружба». | д. Кожиль |
| 3. | Строительство спортивного комплекса с бассейном (ФОК). | д. Кожиль |
| 4. | Устройство открытых спортивных площадок (например, для мини-футбола площадью 240 м2). | д. Нижняя Кузьма |
| 5. | Строительство торгового комплекса с помещениями для учреждения общественного питания. | д. Кожиль |
| 6. | Строительство придорожного кафе. | д. Кожиль, около АЗС |
| 7. | Выделение участка для строительства часовни. | Кедровая роща около д. Карасево |
| 8. | Выделение участков для объектов капитального строительства малого предпринимательства по предоставлению услуг населению. | д. Кожиль, д. Карасево, д. Нижняя Кузьма |
| 9. | Развитие объектов торговли в соответствии с нормативом. | д. Кожиль, д. Карасево, д. Нижняя Кузьма |
| 10. | Строительство индивидуальных жилых домов. | д. Кожиль, д. Карасево, д. Нижняя Кузьма, В. Убыть |

В связи со строительством новых объектов различного назначения, ростом индивидуального жилищного строительства, появится необходимость их подключения к сетям централизованного водоснабжения.

Возможность подключения будет определяться гарантирующей организацией – МУП «Водоканал г. Глазова».

Новое строительство сетей и сооружений системы водоснабжения на площадках нового строительства является основным мероприятием по развитию и модернизации централизованных систем водоснабжения д. Кожиль, д. Н. Кузьма, д. Карасево, д. В. Убыть.

Раздел 4. Экологические аспекты мероприятий

по строительству  и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть МО «Кожильское» не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети и водозаборных артезианских скважин не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Раздел 5. Существующее положение в сфере водоотведения

МО «Кожильское» Глазовского района.

5.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Кожильское».

Из всех населённых пунктов МО «Кожильское» централизованная система водоотведения есть только в д. Кожиль.

В остальных населённых пунктах для сбора хозяйственно – бытовых стоков используются выгребные ямы.

5.2 Описание состояния и функционирования канализационных сетей и сооружений д. Кожиль, оценка величины износа сетей.

Общая протяжённость канализационной сети д. Кожиль (включая выпуски из индивидуальных жилых домов) – 2672,7 п.м.

Канализационная сеть является самотечной, проходит по ул. Трефилова, ул. Подлесная, ул. Гагарина и уходит на очистные сооружения.

На канализационной сети находятся смотровые колодцы в количестве 77 шт.

Сеть проложена из асбестоцементных или чугунных труб  диаметром от 100 до 250 мм.

Объектами централизованного водоотведения д. Кожиль являются:   индивидуальные жилые дома (23 шт.), многоквартирные жилые дома (7 шт.),  детский сад, школа, клуб, административное здание, молочный цех.

Характеристика сетей водоотведения д. Кожиль.

| Материал труб | Диаметр (мм) | Протяжённость (п.м.) | % износа (на 01.07.2015 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Асбестоцемент | 100 | 158,3 | 100 |
| Асбестоцемент | 150 | 732,1 | 100 |
| Асбестоцемент | 200 | 79,7 | 100 |
| Асбестоцемент | 250 | 116,3 | 100 |
| Чугун | 150 | 632,0 | 100 |
| Чугун | 219 | 954,3 | 60 |
| Итого: |  | 2672,7 | 85,7 (в среднем) |

Хозяйственно - бытовые сточные воды транспортируются самотёком по канализационной сети до отстойников, расположенных на северной окраине д. Кожиль, и затем сбрасываются в руч. Чемошур.

Приложение №9 – схема сетей водоотведения д. Кожиль М 1:4000

лист 1.

Приложение №10 – схема сетей водоотведения д. Кожиль М 1:4000

(продолжение) лист 2.